### 13 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

Целью раздела ''Безопасность и экологичность'' является выявление опасных и вредных производных факторов, возникающих при изготовлении, монтаже и эксплуатации проектируемого оборудования, а также разработка конкретных технических мероприятий для обеспечения безопасных и безвредных условий труда обслуживающего персонала.

Раздел безопасности и экологичности в данном дипломном проекте разработан применительно к исследовательской лаборатории, являющейся помещением с повышенной электрической опасностью II – класса, пожарная безопасность категория Д.

### 13.1 Характеристика оборудования

В данном дипломном проекте рассматривается лабораторный стенд электропривода постоянного тока с микропроцессорным управлением. Лаборатория и стенд имеют следующие основные параметры:

- суммарная мощность потребления P∑=5 кВт;

- мощность электропривода Р=250 Вт;

- питающее напряжение U=380 В;

- частота сети f = 50 Гц;

- частота вращения n=( 0-2000 ) об./мин.

### 13.2 Опасные и вредные производственные факторы

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» все опасные и вредные производственные факторы делятся по природе действия на физические, химические, биологические и психофизиологические.

Физические факторы:

- воздействие движущихся механических устройств, стружки вызывающие механические травмы;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- воздействие электрического тока на тело человека;

- повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- выделение вредных веществ;

- воздействие на человека тепловых, электромагнитных излучений.

Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к производственным травмам, заболеваниям, снижению работоспособности.

13.3 Метеорологические условия в производственном помещении

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» определяются оптимальные и допустимые параметры микроклимата в производственном помещении с категорией работы 2а.

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных помещениях.

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

- температура воздуха в помещении tп, оС;

- относительная влажность воздуха , %;

- скорость движения воздуха V, м/с;

- интенсивность теплового излучения Е, Вт/м2.

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям,  указанным в таблице 13.1.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

Таблица 13.1         Нормированные параметры микроклимата

| Период года | Температура, С |  |  | Относительная влажность воздуха, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  | Едоп, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опт. | доп. |  | опт. | доп. | опт. | доп. |  |
|  |  | верх. | нижн. |  |  |  |  |  |
| Холодный | 19-21 | 23 | 17 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,1-0,3 | 35 |
| Теплый | 20-22 | 27 | 18 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,1-0,4 | 35 |

Для поддержания на заданном уровне параметров микроклимата применяется вытяжная вентиляция, схема которой приведена на рисунке 12.1.

1 - устройство для выброса воздуха (вытяжная шахта);

2 - устройство для очистки воздуха от пыли;

3 - задвижка;

4 - воздухопровод;

5 - вентилятор;

6 - вытяжные отверстия;

7 - электропривод задвижки.

Рисунок 13.1 - Схема вытяжной вентиляции.

### 13.4 Производственное освещение

Для обеспечения благоприятных условий труда в лаборатории применяют систему общего освещения. Освещение на рабочем месте производится согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования».

В таблице 132 представлены нормы проектирования освещенности

Таблица 132                 Нормы проектирования освещенности

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Контраст различения с фоном | Характерис-тика фона | Освещенность при искусственном освещении, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокой точности | 0,3-0,5 | III, в | Средний | Средний | 300 |

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное и дежурное.

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Искусственное освещение может быть двух систем – общее аварийное и комбинированное освещение.

Характеристики зрительной работы:

- наименьший или эквивалентный размер объекта различения 0,3 - 0,5 мм;

- разряд зрительной работы – высокоточный;

- контраст различия объекта с фоном – независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном;

- нормативно - минимальная освещенность  Е=300 лк. =0,30,5 мм.

Наличие в лаборатории окон, позволяет осуществить на ряду с искусственным и естественное освещение в светлое время суток. В соответствии со СНиП 23 – 05 - 95  минимальный коэффициент освещенности для работ низкой точности при боковом освещении равен 0,3 %. Применение местного освещения в лаборатории допускается.

Схема подключения газоразрядной лампы приведена на рисунке 13.2.

Схема подключения газоразрядных ламп в сеть представлена на рисунке 13.3. Включение ламп согласно рисунку 13.3 позволяет исключить явление стробоскопического эффекта.

HL

LН

SA

.

L

C

~220В

N

SF

Ф - фазный проводник;

LН - дроссель для запуска лампы;

HL - люминесцентная лампа;

SF - стартер (ионное реле);

N - нулевой проводник;

С - конденсатор для улучшения работы стартера.

Рисунок 13.2 - Схема подключения газоразрядной лампы.

Для освещения лаборатории следует применять газоразрядные лампы в связи с преимуществом их перед лампами накаливания экономического и светотехнического характера. В помещении лаборатории используют газоразрядные лампы ЛБ-80 – 4. Газоразрядные лампы ЛБ-80-4 имеют ряд преимуществ:

- высокая  световая отдача (80-120 лм/Вт);

- большой срок службы (до 10000 ч);

- световой поток имеет зеленую полосу в спектре.

HL1

HL2

HL3

l1

l2

l3

N

Рисунок 13.3 - Схема подключения газоразрядных ламп в сеть.

### 13.5 Мероприятия  по защите от вибрации и шума

Нормирование параметров вибрации производится согласно

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ ''Вибрация. Общие требования безопасности''.

Нормируемым параметром вибрации зданий, помещений, оборудования является уровень действующего значения колебательной скорости L, дБ, определяемой относительно порогового значения =5,10-8 м/с. Нормы вибрации для производственных помещений с источником вибраций приведены в 
таблице 13.3.

Таблица 13.3                     Нормы гигиенической вибрации

| Вид вибрации - технологическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеквадратичное значение виброскорости Vm, 10-2 м/с (в числителе), логарифмические уровни вибрации Lv, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Vm Lv | −− | 1,3108 | 0,4599 | 0,2293 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | −− | −− | −− | −− |

Снижение вибрации ведется по двум направлениям:

- снижение вибрации в её источнике;

- снижение вибрации на пути её распространения;

- снижение вибрации в источнике сводится к балансированию и центрированию осей вращения якоря двигателя и нагружающего устройства (редуктора).

Источниками шума являются различные машины и механизмы, вентиляционные установки, электрические машины и трансформаторы.

Основным методом нормирования шума является нормирование по предельному спектру. Здесь нормируются уровни звуковых давлений в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Шум не должен превышать допустимых уровней, значения которых приведены в ГОСТ 12.1.003 – 83 ССБТ  ''Шум. Общие требования безопасности'' и представлены в таблице 13.4.

Таблица 13.4             Допустимые уровни звукового давления

| Рабочее место | Уровень давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Уровень звукового давления Lpдоп., дБ. | 87 | 79 | 70 | 68 | 63 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Изм.  Лист      №  докум.         Подп       Дата

Лист

ДП – НГТУ – 18.04 – (95 – ЭПА – 2) – 5 – 01

Одним из основных методов уменьшения шума на производственных объектах является снижение шума в самих источниках – в электрических машинах, вентиляторах, трансформаторах и т.п.

Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Снижение вибрации. Защита от шума предусматривают также снижение шума акустическими методами:

- изменение направленности излучения шума;

- рациональная планировка предприятий и цехов;

- акустическая обработка помещений;

- звукоизоляция.

### 13.6 Защитные меры от электромагнитных полей и теплового излучения

Согласно ГОСТ 12.1.002-84 устанавливают предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц для персонала обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП, а также требования к проведению контроля уровней напряженности на рабочих местах.

Таблица 13.5    Допустимые уровни напряженности электрических полей.

| Напряженность электрического поля | Допустимое время работы |
| --- | --- |
| Е = 5 кВ/м |  = 8 часов |
| Е = 10 кВ/м |  = 20 часов |
| Е = 15 кВ/м |  =1,5 часа |
| Е =20 кВ/м |  =5 мин. в экран. костюме |

При измерении напряженности ЭП должны соблюдаться установленные правилами техники безопасности предельно допустимые расстояния от оператора, проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением. Напряженность ЭП должна измеряться в зоне нахождения человека при выполнении им работы. Во всех случаях должна измеряться напряженность неискаженного ЭП.

Ослабление электромагнитного и теплового излучения на рабочем месте достигается при помощи:

- увеличением расстояния между источником излучения и рабочим местом;

- установки отражающих и поглощающих экранов между источником и рабочим местом;

- применение средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, защитные очки и т.д.).

Установка отражающих или поглощающих экранов, а также применение средств индивидуальной защиты являются наиболее эффективными и часто используемыми методами.

Меры защиты от теплового излучения, могут быть разделены на следующие группы:

- устраняющие источник тепловыделений (изменение технологий, замена плазменных печей электрическими);

- защищающие от тепловых излучений;

- облегчающие теплоотдачу тела человека;

- средства индивидуальной защиты.

Защита от прямого действия тепловых излучений осуществляется в основном путём экранирования - установки термического сопротивления на пути теплового потока.

По принципу действия экраны делятся на поглощающие и отражающие.

Экраны защищают от тепловых излучений, предохраняют от воздействия искр, выплесков расплавленного металла, окалины, шлака.

13.7 Меры защиты от поражения электрическим током

Нормативные документы по этому разделу: ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ ''Электробезопасность. Общие требования''; ГОСТ 12.1.030 – 81 ССБТ

Необходимо выполнять следующие мероприятия:

Технические средства:

- применение низких напряжений;

- применение двойной изоляции;

- электрическое разделение сети на отдельные участки;

- компенсация ёмкостной составляющей в цепях большой протяженности при напряжении более 1000В при помощи установки дросселя в рассечку глухозаземляющей нейтрали;

- зануление;

- защитное заземление;

- защитное отключение;

- защита от перехода напряжения высокой стороны трансформатора на низкую;

- выравнивание потенциалов;

- компенсацию токов на землю.

Основные организационно-технические мероприятия:

- вывешивание предупреждающих плакатов;

- организация места работ;

- контроль и профилактика повреждённой изоляции;

- средства защиты и предохранительные приспособления;

- применение  блокировок.

Основные организационные мероприятия:

- обучение обслуживающего персонала;

- инструктаж по технике безопасности;

- контроль за проведением работ;

- соблюдение правил техники безопасности.

Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки могущих оказаться под напряжением с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных сетях с глухозаземленным выводом обмотки источника тока в однофазных сетях и с глухозаземленной средней точкой обмотки источника энергии в сетях постоянного тока

Принципиальная схема зануления в трехфазной сети до 1000В представлена на рисунке 134

l1

l2

l3

PE

1 - корпус; 2 - аппараты защиты от токов к.з. (предохранители, автоматы и др.);

ro - сопротивление заземления нейтрали нулевого провода;

rп - сопротивление повторного заземления нулевого провода, если он есть;

Iк - ток к.з.;

Iн - часть тока к.з., проходящая через нулевой провод;

Iз - часть тока к.з., проходящая через землю.

Рисунок 13.4 - Принципиальная схема зануления.

Назначение зануления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим металлическим нетоковедущим частям оказавшимся под напряжением относительно земли вследствие замыкания на корпус и по другим причинам

Расчет зануления имеет целью определить условия при которых оно надежно выполняет возложенные на него задачи – быстро отключает поврежденную установку от сети и в то же время обеспечивает безопасность прикосновения человека к зануленному корпусу в аварийный период

При замыкании фазы на зануленный корпус установка автоматически отключится если значение тока однофазного короткого замыкания Iкз удовлетворяет условию

Iкз3Iпл.			(131)

Номинальный ток плавкой вставки

Iпл = 1,2⋅Iном;  Iном = P3Uлcos(ϕ)η; 	Iном =50003⋅380⋅0,9⋅0,89= 9,48 А;

Iпл =1,2⋅9,48= 11,4 А.

Выбираем предохранитель ПР-2 (ток патрона 15 А, ток плавкой

вставки 15 А).

Ток короткого замыкания определяем по формуле

Iкз=UфZт3+Zп.    		(13.2)

Линия состоит из трех фазных медных проводов и медного нулевого проводника сечением S=5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно Удельное сопротивление меди м=0018Оммм2/м Длина линии составляет L≈100м Активные сопротивления фазного и нулевого защитного проводников

Rф=ρм⋅LS; 		(13.3)

1005= 1,44 Ом;

Rнз=ρм⋅LS;     		(13.4)

1002,5=0,72Ом

Внутренние индуктивные сопротивления фазного и нулевого проводников Хф и Хнз сравнительно малы и ими можно пренебречь Хф=Хнз=0 Внешнее удельное индуктивное сопротивление принимаем х=06 (Ом/км) Тогда внешнее индуктивное сопротивление для линии длиной 100 м

Хп=хL;		(13.4)

Хп =0601=006Ом.

Полное сопротивление петли фаза-ноль

Zп=(Rф+Rнз)2+Хп2;		(13.4)

Zп=(0,144 +0,72) 2+0,06 2≈2,16  Ом.

Фазное напряжение Uф=220В В соответствии с литературой [3] полное сопротивление трансформатора Zт=052 Ом Действительное значение тока
короткого замыкания проходящего по петле фаза-ноль

Iкз=2200,523+2,16=94 А.

По формуле (131) наименьшее допустимое значение Iкз_пред

Iкз_пред = 315 = 45 А.

Так как действительное значение тока короткого замыкания (Iкз=94 А) превышает наименьшее допустимое значение (Iкз_пред= 45 А) то отключающая способность системы зануления обеспечена

### 13.8 Пожарная безопасность

Согласно ГОСТ 12.1.004 – 91 '' Пожарная безопасность '' лаборатория относится к категории Д. Причиной возгорания может быть короткое замыкание, а также невыполнение правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом.

Практические мероприятия по предотвращению пожара сводятся к:

- применению термической изоляции проводов;

- осторожному обращению с электрическими приборами;

- правильной эксплуатации электродвигателей и др. оборудования;

- своевременному проведению планово-предупредительного ремонта оборудования.

При возникновении пожара необходимо произвести отключение оборудования (установки, станка и т.п.), известить о пожаре пожарную службу и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара. Обесточенные токоведущие установки тушат песком или огнетушителями ОУ-10. Если нет возможности снять напряжение, то применяют огнетушители ОУБ-7, ОУБ- 10, ОПС-10.

Помещения более 500 м должны иметь автоматическое пожаротушение. В помещение цеха должны устанавливаться автоматические пожарные извещатели (типа АТИМ – 1, АТИМ – 2, АТИМ –3 они работают при заданных температурах соответственно 60, 80, 100 0С). Также необходимо предусмотреть средства звуковой сигнализации, оповещающей о пожаре.

Согласно отраслевым нормативным перечням ряд производств и объектов подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. Принципиальная схема водяного и пенного пожаротушения приведена на

рисунке 13.5.

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- использование кабеля с повреждённой изоляцией;

- применять приборы с открытыми нагревательными элементами;

- пользоваться неисправной электросетью до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

Курение допускается только в специально отведенных местах, где имеется надпись «Место для курения».

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону или ручному извещателю и приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения до прибытия пожарной охраны.

Для предупреждения пожаров на производстве необходимо проводить мероприятия, включающие в себя правильную эксплуатацию оборудования, противопожарный инструктаж, соблюдение противопожарных инструкций и правил.

1 – бак резервный, 2 – пожарная водомагистраль, 3 – пожарно-технический насос, 4 – задвижки с электроприводом, 5 – воздушный бак, 6 – магистраль сжатого воздуха, 7 – манометры, 8 – трубопроводы пожаротушения, 9 – распылители водяной смеси, 10 – пожарные извещатели, 11 – устройство автоматического управления, 12 – производственное помещение; 13 – генераторы высокократной пены ГВП-600; 14 – резервная магистраль.

Рисунок 13.5  - Принципиальная схема водяного и пенного пожаротушения

13.9 Защита окружающей среды

Руководящими документами для этого раздела являются ГОСТ 17.1.102 «Охрана окружающей природы. Атмосфера». Важными направлениями экологизации промышленного производства следует считать:

- совершенствование технологических процессов и разработку нового оборудования с меньшим уровнем выбросов;

- замену таксичных отходов на нетоксичные;

- замену неутилизированных отходов на утилизированные;

- применение пассивных методов защиты.

Пассивные методы защиты включают комплекс мероприятий по ограничению выбросов промышленного производства. К их числу относятся:

- очистка сточных вод от примесей;

- очистка газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание выбросов в атмосфере;

- глушение шума на путях его распространения, мероприятия по снижению уровней инфразвука, ультразвука и вибрации.

На производствах, связанных с выделением вредных веществ в атмосферу или в сточные воды, нужно предусмотреть средства очистки отходов. Все отходы: твердые, жидкие и газообразные, должны подвергаться вторичной переработке. Воздух, удаляемый системами вентиляции и содержащий пыль, вредные и пахучие вещества, перед выбросом в атмосферу должен очищаться в фильтрах.

Сточные воды предприятия должны подвергаться очистке перед сбросом их в водоемы. Для выполнения этих требований применяются механические, химические, биологические, а также комбинированные методы очистки. На рисунке 13.6 представлена схема промышленной установки доочистки сточных вод.

В составе очистных сооружений должны предусматриваться решётки- дробилки, песколовки и песковые площадки, усреднители, отстойники, нефтеловушки, гидроциклоны, флотационные установки, илоуплотнители, биологические фильтры, аэротенки, сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом и другие сооружения.

1–электрореактор; 2–флотатор; 3–гидромеханический флокулятор;

4–осветлитель; 5–тонкослойный отстойник; 6–фильтр; 7– электрокорректор pH; 8–сборник осадка; 9–отстойник промывной воды фильтра; 10–бак католита;

11–насос.

Рисунок 13.6  Принципиальная схема установки по очистке сточных вод

13.10  Меры безопасности при использовании стенда.

Общие требования безопасности.

1. К работе со стендом допускаются лица прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности.

2. Студент должен знать инструкцию по эксплуатации стенда.

3. Травмоопасность :

-     при включении электронной аппаратуры в сеть

-     при выключении их из электросети

-     при работе с неисправными приборами

-     при несоблюдении инструкции по их эксплуатации

-     поражение электрическим током при отсутствии заземления, неисправности проводки.

5. Включать электронную аппаратуру в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.

6. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.

Требования безопасности перед работой со стендом.

1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей.

2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.

3. Проверить исправность электрической розетки.

Требования безопасности во время работы со стендом.

1.  Не включать аппаратуру без указания учителя.

2.  Не работать во влажной одежде и влажными руками.

3.  Не трогать разъёмы соединительных кабелей.

4.  Не прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления.

5.  При работе следите, чтобы руки, одежда, волосы посторонние предметы не касались вращающихся деталей стенда и проводов.

6.  Не проверяйте наличие напряжения пальцами.

7.  Не оставлять включенный  прибор без присмотра.

8.  Во всех случаях обнаружения повреждения электропроводки, оборудования, измерительных приборов немедленно выключите рубильник и поставьте в известность учителя.

9.   Не выполняйте работы, не предусмотренные заданием учителя.

10. Не допускать к работе с электронной аппаратурой посторонних лиц.

Требования безопасности по окончании работы со стендом

1. Отключить стенд от электросети, не дергая за электрошнур.

2. Не допускать падения приборов электронной аппаратуры.

3. Не допускать падения предметов на подводящие кабели.

4. О всех недостатках, отмеченных в работе электронных приборов, сообщить преподавателю или лаборанту.