## Лист1
№ п/п | Место установки | Тип УЗО | I ном /А/ | I ут.ном. | I ут.реальн. | Проверка кнопкой
|  |  |  | /mA/ | /mA/ | “Тест”
ЩС1
1 | Гр.С.1.1-Гр.С.1.2 | ABB | 40 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
2 | Гр.С.1.3-Гр.С.1.4 | ABB | 40 | 30 | 19 | СРАБОТАЛО
3 | Гр.С.1.5-Гр.С.1.6 | ABB | 40 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
4 | Гр.С.1.7-Гр.С.1.8 | ABB | 40 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
5 | Гр.С.1.9-Гр.С.1.10 | ABB | 40 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
6 | Гр.С.1.11-Гр.С.1.12 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
ЩС3
7 | Гр.С3.1-Гр.С3.2 | ABB | 40 | 30 | 16 | СРАБОТАЛО
8 | Гр.С3.3-Гр.С3.4 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
9 | Гр.С3.5-Гр.С3.6 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
ЩАВР
10 | Гр.А2 | ABB | 25 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
11 | Гр.А3 | ABB | 25 | 30 | 16 | СРАБОТАЛО
12 | Гр.А4 | ABB | 25 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
13 | Гр.А5 | ABB | 25 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
14 | Гр.А12 | ABB | 25 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
ЩСО3
15 | Гр.3.1 | ABB | 25 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
16 | Гр.3.2 | ABB | 25 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
17 | Гр.3.3 | ABB | 25 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
ЩС4
18 | Гр.1.1 | ABB | 25 | 30 | 16 | СРАБОТАЛО
19 | Гр.1.2 | ABB | 25 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
20 | Гр.1.3 | ABB | 25 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
21 | Гр.1.4 | ABB | 25 | 30 | 19 | СРАБОТАЛО
22 | Гр.1.5 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
23 | Гр.1.6 | ABB | 40 | 30 | 16 | СРАБОТАЛО
24 | Гр.1.13 | ABB | 25 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
25 | Гр.1.14 | ABB | 25 | 30 | 19 | СРАБОТАЛО
26 | Гр.1.15 | ABB | 25 | 30 | 18 | СРАБОТАЛО
27 | Гр.1.16 | ABB | 25 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
28 | Гр.1.17 | ABB | 40 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
ЩСО1
29 | Гр.1.1-Гр.1.2 | ABB | 40 | 30 | 17 | СРАБОТАЛО
30 | Гр.1.3-Гр.1.4 | ABB | 40 | 30 | 17 | СРАБОТАЛО
31 | Гр.1.5-Гр.1.6 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
32 | Гр.1.7-Гр.1.8 | ABB | 40 | 30 | 21 | СРАБОТАЛО
33 | Гр.1.9 | ABB | 25 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
ЩСО7
34 | Гр.1-Гр.2 | ABB | 40 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
35 | Гр.3-Гр.4 | ABB | 40 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
ЩСО2
36 | Гр.1.1-Гр.1.2 | ABB | 40 | 30 | 17 | СРАБОТАЛО
37 | Гр.1.10-Гр.1.11 | ABB | 40 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО
38 | Гр.1.12-Гр.1.21 | ABB | 40 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
ЩСО4
39 | Гр.1.1-Гр.1.2 | ABB | 40 | 30 | 17 | СРАБОТАЛО
40 | Гр.1.3-Гр.1.4-Гр.1.5 | ABB | 40 | 30 | 19 | СРАБОТАЛО
ЩСО6
41 | Гр.6.8 | ABB | 25 | 30 | 16 | СРАБОТАЛО
42 | Гр.6.9 | ABB | 25 | 30 | 22 | СРАБОТАЛО
43 | Гр.6.10 | ABB | 25 | 30 | 20 | СРАБОТАЛО

## Лист2
№ п/п | Наименование электрооборудования и электрической цепи | Сопротивление изоляции, МОм
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN | L2-PEN | L3-PEN
ЩВ
1 | Гр.В.35 | 710 | 770 | 660 | 830 | 700 | 650
№ п/п | Наименование электрооборудования и электрической цепи | Сопротивление изоляции, МОм
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | N-PE
ВРУ
1 | Гр.1.2 | 960 | 950 | 1140 | 980 | 940 | 910 | 910
2 | Гр.1.3 | 1150 | 1170 | 1170 | 1140 | 1240 | 1100 | 1090
3 | Гр.1.4 | 1100 | 1010 | 1130 | 1070 | 1240 | 1110 | 1080
4 | Гр.1.5 | 1340 | 1430 | 1430 | 1240 | 1410 | 1460 | 1540
5 | Гр.1.6 | 1280 | 1160 | 1340 | 1300 | 1390 | 1330 | 1330
6 | Гр.1.7 | 1020 | 1020 | 1040 | 930 | 990 | 1210 | 930
7 | Гр.1.9 | 970 | 980 | 1010 | 1010 | 940 | 1050 | 1030
8 | Гр.1.10 | 800 | 960 | 890 | 820 | 740 | 920 | 830
9 | Гр.1.11 | 1220 | 1300 | 1380 | 1170 | 1120 | 1130 | 1210
10 | Гр.1.12 | 780 | 700 | 830 | 840 | 910 | 720 | 750
11 | Гр.1.13 | 1170 | 1200 | 1170 | 1280 | 1360 | 1230 | 1080
12 | Гр.1.14 | 1230 | 1240 | 1260 | 1170 | 1220 | 1140 | 1310
13 | Гр.1.15 | 810 | 970 | 750 | 800 | 950 | 920 | 800
14 | Гр.1.16 | 1170 | 1130 | 1080 | 1160 | 1310 | 1150 | 1130
15 | Гр.1.17 | 1030 | 1000 | 1030 | 1070 | 990 | 1190 | 1100
16 | Гр.1.18 | 1220 | 1410 | 1210 | 1120 | 1310 | 1230 | 1420
17 | Гр.1.19 | 780 | 930 | 860 | 740 | 820 | 750 | 950
ЩВ
18 | Гр.В.1 | 790 | 710 | 800 | 940 | 840 | 810 | 920
19 | Гр.В.4 | 1270 | 1380 | 1390 | 1260 | 1310 | 1280 | 1380
20 | Гр.В.22 | 820 | 840 | 880 | 880 | 850 | 870 | 790
21 | Гр.В.23 | 1130 | 1170 | 1230 | 1130 | 1110 | 1110 | 1060
22 | Гр.В.36 | 1070 | 1030 | 1140 | 1230 | 1110 | 1020 | 1170
ЩС4
23 | Гр.4.17 | 1220 | 1300 | 1360 | 1370 | 1160 | 1420 | 1120
ЩО6
24 | Гр.1.1 | 740 | 860 | 760 | 690 | 690 | 700 | 670
ЩВ
25 | Гр.В.12 | 1200 | 1260 | 1270 | 1230 | 1330 | 1330 | 1210
26 | Гр.В.13 | 1330 | 1470 | 1220 | 1450 | 1200 | 1350 | 1340
27 | Гр.В.18 | 890 | 1070 | 1020 | 910 | 1000 | 870 | 900
28 | Гр.В.19 | 1000 | 1180 | 930 | 1000 | 930 | 950 | 920
ЩАВР
29 | Гр.А.6 | 1000 | 1180 | 1060 | 1190 | 960 | 1010 | 1010
ЩС4
30 | Гр.1.5 | 890 | 940 | 830 | 1060 | 950 | 1050 | 980
31 | Гр.1.6 | 1000 | 1100 | 910 | 1110 | 1040 | 940 | 960
32 | Гр.1.17 | 920 | 1050 | 840 | 1040 | 1050 | 920 | 1100
ЩСО1
33 | Гр.1.10 | 1260 | 1370 | 1450 | 1280 | 1170 | 1460 | 1410
34 | Гр.1.17 | 1180 | 1190 | 1060 | 1110 | 1230 | 1190 | 1090

## Лист3
№ п/п | № группы | Сопротивление изоляции,
|  | L-N | L-PE | N-PE
ВРУ
1 | Гр.1.1 | 1270 | 1370 | 1440
ЩСО4
2 | Гр.1.1 | 1490 | 1410 | 1690
3 | Гр.1.2 | 1370 | 1350 | 1520
4 | Гр.1.3 | 1210 | 1240 | 1160
5 | Гр.1.4(7) | 1870 | 1970 | 1860
6 | Гр.1.4(11) | 1380 | 1560 | 1460
7 | Гр.1.4(14) | 1930 | 1980 | 1890
8 | Гр.1.4(15) | 1860 | 1790 | 1790
9 | Гр.1.5(12) | 1170 | 1160 | 1050
10 | Гр.1.5(13) | 1740 | 1940 | 1690
11 | Гр.1.6(12) | 1700 | 1700 | 1880
12 | Гр.1.7(А) | 1740 | 1760 | 1600
13 | Гр.1.7(16) | 1410 | 1390 | 1540
14 | Гр.1.8(6) | 1310 | 1460 | 1230
15 | Гр.1.8(9) | 1590 | 1830 | 1530
16 | Гр.1.8(10) | 1930 | 1790 | 2210
17 | Гр.1.9(1) | 1630 | 1720 | 1850
18 | Гр.1.9(2) | 1570 | 1510 | 1760
19 | Гр.1.9(3) | 1070 | 1100 | 1200
20 | Гр.1.9(4) | 1240 | 1240 | 1250
21 | Гр.1.9(5) | 1520 | 1470 | 1600
22 | Гр.1.10(1) | 1200 | 1100 | 1380
23 | Гр.1.11(3) | 1110 | 1200 | 1280
24 | Гр.1.11(4) | 1230 | 1430 | 1390
25 | Гр.1.12(5) | 1440 | 1480 | 1590
26 | Гр.1.12(17) | 1830 | 1820 | 1730
27 | Гр.1.12(18) | 1320 | 1330 | 1240
28 | Гр.1.13 | 1610 | 1490 | 1530
ЩСО2
29 | Гр.1.1 | 1690 | 1740 | 1600
30 | Гр.1.2 | 1990 | 2020 | 1790
31 | Гр.1.10 | 1420 | 1380 | 1560
32 | Гр.1.11 | 1890 | 2090 | 1780
33 | Гр.1.12 | 1100 | 990 | 1030
34 | Гр.1.3(1) | 1370 | 1300 | 1590
35 | Гр.1.4(2) | 1870 | 1950 | 2020
36 | Гр.1.5(А) | 1140 | 1110 | 1030
37 | Гр.1.5(3) | 1820 | 2000 | 2000
38 | Гр.1.5(4) | 1330 | 1360 | 1400
39 | Гр.1.6.(8) | 1800 | 1870 | 1710
40 | Гр.1.6.(7) | 1200 | 1200 | 1270
41 | Гр.1.6.(6) | 1340 | 1400 | 1360
42 | Гр.1.6.(5) | 1570 | 1430 | 1630
43 | Гр.1.6.(4) | 1200 | 1400 | 1390
44 | Гр.1.6.(3) | 1990 | 2200 | 1990
45 | Гр.1.6.(2) | 1800 | 2070 | 1730
46 | Гр.1.6.(1) | 1170 | 1280 | 1050
47 | Гр.1.7 | 1330 | 1450 | 1230
48 | Гр.1.7(7) | 1100 | 1080 | 1110
49 | Гр.1.8(8) | 1550 | 1520 | 1510
50 | Гр.1.8(9) | 1800 | 1760 | 1790
51 | Гр.1.9(10) | 1400 | 1570 | 1410
52 | Гр.1.9(11) | 1720 | 1840 | 1720
53 | Гр.1.9(12) | 1950 | 2070 | 2000
54 | Гр.1.9(13) | 1220 | 1290 | 1350
55 | Гр.1.20 | 1450 | 1650 | 1410
ЩВ
56 | Гр.В.3 | 1660 | 1870 | 1610
57 | Гр.В.5 | 1360 | 1220 | 1330
58 | Гр.В.6 | 1980 | 2150 | 2070
59 | Гр.В.7 | 1600 | 1550 | 1650
60 | Гр.В.8 | 1790 | 2000 | 1650
61 | Гр.В.9 | 1540 | 1550 | 1410
62 | Гр.В.10 | 1450 | 1570 | 1490
63 | Гр.В.11 | 1400 | 1610 | 1630
64 | Гр.В.14 | 1590 | 1650 | 1680
65 | Гр.В.15 | 1080 | 1030 | 1060
66 | Гр.В.16 | 1010 | 950 | 1030
67 | Гр.В.17 | 1540 | 1610 | 1700
68 | Гр.В.20 | 1040 | 1060 | 950
69 | Гр.В.21 | 1310 | 1390 | 1360
70 | Гр.В.24 | 1590 | 1560 | 1810
71 | Гр.В.25 | 1770 | 1850 | 1780
72 | Гр.В.26 | 1730 | 1620 | 1580
73 | Гр.В.27 | 1240 | 1370 | 1440
74 | Гр.В.28 | 1340 | 1450 | 1490
75 | Гр.В.29 | 1030 | 1170 | 1070
76 | Гр.В.30 | 1200 | 1280 | 1380
77 | Гр.В.31 | 1940 | 2060 | 1750
78 | Гр.В.32 | 1660 | 1910 | 1490
79 | Гр.В.33 | 1950 | 1790 | 1890
80 | Гр.В.34 | 1580 | 1750 | 1430
ЩО3
81 | Гр.1.13(1) | 1050 | 1110 | 1040
82 | Гр.1.13(2) | 1410 | 1460 | 1540
83 | Гр.1.13(3) | 1450 | 1430 | 1330
84 | Гр.1.14(4) | 1400 | 1470 | 1550
85 | Гр.1.14(5) | 1580 | 1690 | 1750
86 | Гр.1.14(6) | 1410 | 1570 | 1540
87 | Гр.1.15(7) | 1690 | 1840 | 1600
88 | Гр.1.16(8) | 1770 | 1620 | 1700
89 | Гр.1.17 | 1950 | 2150 | 1860
90 | Гр.0.1.28.(6) | 1180 | 1140 | 1370
91 | Гр.0.1.29.(7) | 1250 | 1210 | 1370
92 | Гр.0.1.30.(8) | 1660 | 1820 | 1820
93 | Гр.0.1.30.(9) | 1300 | 1460 | 1420
94 | Гр.0.1.31 | 1890 | 1800 | 1870
95 | Гр.0.1.33(15) | 1550 | 1540 | 1470
96 | Гр.0.1.35(17) | 1570 | 1670 | 1470
97 | Гр.0.1.36(18) | 1060 | 1150 | 1210
98 | Гр.0.1.37(19) | 1640 | 1650 | 1550
99 | Гр.0.1.39(21) | 1490 | 1720 | 1640
100 | Гр.0.1.40(22) | 1380 | 1420 | 1440
101 | Гр.0.1.41(23) | 1670 | 1510 | 1780
102 | Гр.0.1.41(24) | 1890 | 1860 | 1750
103 | Гр.0.1.42(10) | 1420 | 1570 | 1410
104 | Гр.0.1.43(11) | 1410 | 1550 | 1430
105 | Гр.0.1.44(А) | 1710 | 1760 | 1610
106 | Гр.0.1.45 | 1270 | 1170 | 1480
107 | Гр.0.1.46 | 1280 | 1370 | 1260
108 | Гр.0.1.47 | 1850 | 1810 | 2030
109 | Гр.0.1.48 | 1170 | 1150 | 1070
110 | Гр.0.1.49 | 1490 | 1520 | 1570
111 | Гр.0.1.50 | 1030 | 1020 | 960
112 | Гр.0.1.51 | 1320 | 1460 | 1410
113 | Гр.0.1.52 | 1960 | 2170 | 2030
ЩО5
114 | Гр.5.1 | 1600 | 1510 | 1810
115 | Гр.5.5 | 1310 | 1390 | 1390
116 | Гр.5.6 | 1760 | 1900 | 1890
ЩТБ2
117 | Гр.2.11 | 1760 | 1700 | 1830
118 | Гр.2.12 | 1500 | 1570 | 1460
119 | Гр.2.13 | 1410 | 1400 | 1640
120 | Гр.2.14 | 1510 | 1590 | 1540
121 | Гр.2.15 | 1030 | 1040 | 960
122 | Гр.2.16 | 1650 | 1550 | 1570
123 | Гр.2.17 | 1370 | 1260 | 1460
124 | Гр.2.18 | 1700 | 1720 | 1710
125 | Гр.2.19 | 1330 | 1450 | 1270
ЩО6
126 | Гр.6.1 | 1040 | 1200 | 940
127 | Гр.6.2 | 1450 | 1590 | 1590
128 | Гр.6.8 | 1820 | 1730 | 1850
ЩО4
129 | Гр.4.1 | 1860 | 2060 | 1860
130 | Гр.4.2 | 1460 | 1450 | 1410
131 | Гр.4.3 | 1800 | 1870 | 1860
132 | Гр.4.4 | 1620 | 1490 | 1750
133 | Гр.4.5 | 1250 | 1140 | 1220
134 | Гр.4.6 | 1960 | 1920 | 2080
135 | Гр.7 | 1360 | 1360 | 1340
136 | Гр.8 | 1210 | 1160 | 1230
137 | Гр.9 | 1610 | 1550 | 1730
138 | Гр.10 | 1580 | 1670 | 1450
139 | Гр.14 | 1040 | 980 | 1010
140 | Гр.15 | 1390 | 1470 | 1350
141 | Гр.16 | 1830 | 2060 | 1890
142 | Гр.17 | 1380 | 1240 | 1330
143 | Гр.18 | 1160 | 1250 | 1360
ЩОБ
144 | Гр.0.1.8 | 1310 | 1260 | 1490
145 | Гр.0.1.9 | 1120 | 1190 | 1200
146 | Гр.0.1.10 | 1610 | 1740 | 1800
147 | Гр.0.1.11 | 1090 | 1100 | 1240
148 | Гр.0.1.12 | 1260 | 1370 | 1270
149 | Гр.0.1.13а | 1830 | 1840 | 2030
150 | Гр.0.1.14 | 1210 | 1330 | 1390
151 | Гр.0.1.15 | 1210 | 1420 | 1410
152 | Гр.0.1.16 | 1870 | 1930 | 1990
153 | Гр.0.1.17 | 1450 | 1360 | 1550
154 | Гр.0.1.18 | 1610 | 1800 | 1600
155 | Гр.0.1.19(1) | 1050 | 1100 | 960
156 | Гр.0.1.19(2) | 1370 | 1400 | 1340
157 | Гр.0.1.19(3) | 1960 | 1770 | 2080
158 | Гр.0.1.20 | 1610 | 1670 | 1460
159 | Гр.0.1.21(1) | 1710 | 1670 | 1970
160 | Гр.0.1.21(2) | 1290 | 1290 | 1270
161 | Гр.0.1.21(3) | 1350 | 1300 | 1430
162 | Гр.0.1.21(4) | 1700 | 1640 | 1780
163 | Гр.0.1.22(1) | 1570 | 1820 | 1790
164 | Гр.0.1.22(2) | 1240 | 1390 | 1380
165 | Гр.0.1.22(3) | 1400 | 1490 | 1440
166 | Гр.0.1.22(4) | 1490 | 1390 | 1720
167 | Гр.0.1.23 | 1170 | 1240 | 1280
168 | Гр.0.1.24а | 1100 | 1190 | 1220
169 | Гр.0.1.24б | 1780 | 1790 | 1630
170 | Гр.0.1.24в | 1490 | 1560 | 1360
171 | Гр.0.1.24г | 1410 | 1310 | 1320
172 | Гр.0.1.25 | 1310 | 1530 | 1390
173 | Гр.0.1.25Б | 1270 | 1290 | 1300
174 | Гр.0.1.26 | 1060 | 1090 | 1090
175 | Гр.0.1.27 | 1940 | 1870 | 1830
ЩС01
176 | Гр.1.1 | 1500 | 1480 | 1550
177 | Гр.1.2 | 1390 | 1340 | 1270
178 | Гр.1.3 | 1640 | 1630 | 1700
179 | Гр.1.4 | 1880 | 1890 | 1970
180 | Гр.1.5 | 1380 | 1260 | 1280
181 | Гр.1.6 | 1140 | 1070 | 1270
182 | Гр.1.7 | 1260 | 1180 | 1140
183 | Гр.1.8 | 1690 | 1890 | 1740
184 | Гр.1.9 | 1800 | 2070 | 1860
185 | Гр.1.10 | 1060 | 1140 | 1050
186 | Гр.1.11 | 1270 | 1380 | 1280
187 | Гр.1.12 | 1380 | 1310 | 1570
188 | Гр.1.13 | 1150 | 1160 | 1230
189 | Гр.1.14 | 1540 | 1680 | 1430
190 | Гр.1.15 | 1320 | 1190 | 1470
191 | Гр.1.17 | 1920 | 1870 | 1830
Щ07
192 | Гр.1 | 1950 | 1840 | 1950
193 | Гр.2 | 1360 | 1340 | 1580
194 | Гр.3 | 1570 | 1630 | 1460
195 | Гр.4 | 1890 | 1710 | 2070
196 | Гр.5 | 1710 | 1640 | 1950
197 | Гр.6 | 1460 | 1590 | 1460
198 | Гр.7 | 1230 | 1310 | 1290
199 | Гр.8 | 1460 | 1560 | 1610
200 | Гр.9 | 1060 | 1000 | 980
ЩС4
201 | Гр.1.1 | 1050 | 1110 | 1240
202 | Гр.1.2 | 1220 | 1210 | 1400
203 | Гр.1.3 | 1480 | 1420 | 1660
204 | Гр.1.4 | 1060 | 990 | 1250
205 | Гр.1.5 | 1830 | 2030 | 2110
206 | Гр.1.6 | 1230 | 1330 | 1320
207 | Гр.1.7 | 1970 | 1980 | 1800
208 | Гр.1.8 | 1870 | 1760 | 1800
209 | Гр.1.9 | 1600 | 1590 | 1660
210 | Гр.1.10 | 1910 | 1980 | 2180
211 | Гр.1.11 | 1760 | 1760 | 1920
212 | Гр.1.12 | 1570 | 1590 | 1430
ЩСО3
213 | Гр.3.1 | 1030 | 1030 | 1050
214 | Гр.3.2 | 1360 | 1450 | 1290
215 | Гр.3.3 | 1430 | 1340 | 1660
216 | Гр.3.4 | 1270 | 1160 | 1420
217 | Гр.3.5 | 1710 | 1650 | 1880
218 | Гр.3.6 | 1870 | 2140 | 1810
219 | Гр.3.7 | 1460 | 1670 | 1670
220 | Гр.3.8 | 1500 | 1700 | 1570
ЩС3
221 | Гр.С3.1 | 1420 | 1590 | 1550
222 | Гр.С3.2 | 1890 | 1770 | 2070
223 | Гр.С3.3 | 1660 | 1880 | 1850
224 | Гр.С3.4 | 1770 | 1940 | 1800
225 | Гр.С3.5 | 1730 | 1800 | 1630
226 | Гр.0.3.1 | 1310 | 1340 | 1500
227 | Гр.0.3.2 | 1860 | 1850 | 2120
228 | Гр.0.3.3 | 1500 | 1740 | 1520
229 | Гр.0.3.4 | 1770 | 1730 | 1620
230 | Гр.0.3.5 | 1870 | 1950 | 2090
231 | Гр.0.3.6 | 1800 | 1970 | 2040
232 | Гр.0.3.7 | 1050 | 1200 | 1010
233 | Гр.0.3.8 | 1270 | 1160 | 1460
234 | Гр.0.3.9 | 1980 | 1910 | 2040
235 | Гр.0.3.10 | 1340 | 1280 | 1280
236 | Гр.0.3.11 | 1120 | 1200 | 1190
237 | Гр.0.3.12 | 1850 | 1700 | 1750
238 | Гр.0.3.13 | 1630 | 1660 | 1580
239 | Гр.0.3.14 | 1830 | 1790 | 2100
240 | Гр.0.3.15 | 1390 | 1550 | 1550
241 | Гр.0.3.16 | 1600 | 1580 | 1680
242 | Гр.0.3.17 | 1660 | 1740 | 1510
243 | Гр.0.3.18 | 1840 | 1680 | 1720
244 | Гр.0.3.19 | 1310 | 1330 | 1330
245 | Гр.0.3.20 | 1850 | 1690 | 2080
246 | Гр.0.3.21 | 1230 | 1120 | 1370
247 | Гр.0.3.22 | 1030 | 960 | 1130
248 | Гр.0.3.23 | 1260 | 1430 | 1200
ЩАВР
249 | Гр.А.2 | 1220 | 1270 | 1310
250 | Гр.А.3 | 1600 | 1480 | 1830
251 | Гр.А.4 | 1380 | 1370 | 1250
252 | Гр.А.5 | 1890 | 1930 | 1890
253 | Гр.А.6 | 1930 | 1850 | 2000
254 | Гр.А.10 | 1040 | 1180 | 1080
ЩС1
255 | Гр.С.1.1 | 1540 | 1530 | 1440
256 | Гр.С.1.2 | 1730 | 1650 | 1650
257 | Гр.С.1.3 | 1320 | 1340 | 1450
258 | Гр.С.1.4 | 1110 | 1130 | 1260
259 | Гр.С.1.5 | 1570 | 1730 | 1530
260 | Гр.С.1.6 | 1070 | 1150 | 1120
261 | Гр.С.1.7 | 1680 | 1660 | 1780
262 | Гр.С.1.8 | 1160 | 1340 | 1160
263 | Гр.С.1.9 | 1810 | 1700 | 1850
264 | Гр.С.1.10 | 1030 | 1150 | 1180
265 | Гр.С.1.11 | 1290 | 1310 | 1340
266 | Гр.С.1.12 | 1000 | 1090 | 1190
267 | Гр.0.1.1 | 1090 | 1220 | 990
268 | Гр.0.1.2 | 1960 | 2250 | 2100
269 | Гр.0.1.3 | 1680 | 1590 | 1580
270 | Гр.0.1.4 | 1960 | 2100 | 2190
271 | Гр.0.1.5 | 1120 | 1050 | 1090
272 | Гр.0.1.6 | 1030 | 1020 | 1200
273 | Гр.0.1.7 | 1230 | 1340 | 1390
274 | Гр.0.1.26 | 1080 | 1230 | 1220
275 | Гр.0.1.27 | 1200 | 1110 | 1290
276 | Гр.О.1.18 | 1070 | 1150 | 1100
277 | Гр.О.1.19 | 1940 | 1840 | 1890
278 | Гр.О.1.20 | 1600 | 1540 | 1570
279 | Гр.О.1.21 | 1090 | 980 | 1280
280 | Гр.О.1.22 | 1730 | 1740 | 1760
281 | Гр.О.1.23 | 1460 | 1640 | 1470
282 | Гр.С.1.13 | 1700 | 1690 | 1700
ЩТБ1
283 | Гр.1.1 | 1230 | 1180 | 1130
284 | Гр.1.2 | 1790 | 1980 | 1760
285 | Гр.1.3 | 1410 | 1640 | 1530
286 | Гр.1.4 | 1490 | 1670 | 1470
287 | Гр.1.5 | 1150 | 1330 | 1200
288 | Гр.1.6 | 1780 | 1880 | 1750
289 | Гр.1.7 | 1960 | 1940 | 1910
290 | Гр.1.8 | 1210 | 1350 | 1390
291 | Гр.1.9 | 1110 | 1290 | 1190
292 | Гр.1.10 | 1890 | 2060 | 1850
293 | Гр.1.11 | 1530 | 1710 | 1430
294 | Гр.1.12 | 1790 | 1800 | 1860
295 | Гр.1.13 | 1070 | 980 | 1220

## Лист4
|  |  |  | I ном/А/ |  | Кратность тока КЗ
№ | Место измерения | Место | Аппарат | АВ или | Величина
п /п | тока КЗ | установки | защиты | плавкой | тока КЗ | Максимальный расцепитель | Максимальный расцепитель | Плавкая
|  | защиты |  | вставки | Iкз /А/ | с выдержкой времени | без выдержки | вставка
|  |  |  | Iсраб/А/ |  |  | времени
ВРУ
1 | Гр.1.1-Гр1.2 | ВРУ | ABB | 63 | 1980 | 31.4 | _____ | _____
2 | Гр.1.1 | ВРУ | ABB | 25 | 470 | 18.8 | _____ | _____
3 | Гр.1.2 | ВРУ | ABB | 50 | 1510 | 30.2 | _____ | _____
4 | Гр.2 | ВРУ | ABB | 63 | 1950 | 30.9 | _____ | _____
5 | Гр.3 | ВРУ | ABB | 50 | 760 | 15.2 | _____ | _____
6 | Гр.4 | ВРУ | ABB | 40 | 1130 | 28.2 | _____ | _____
7 | Гр.5 | ВРУ | ABB | 40 | 1280 | 32 | _____ | _____
8 | Гр.6 | ВРУ | ABB | 63 | 1900 | 30.1 | _____ | _____
9 | Гр.7 | ВРУ | ABB | 80 | 1160 | 14.5 | _____ | _____
10 | Гр.9 | ВРУ | ABB | 125 | 1940 | 15.5 | _____ | _____
11 | Гр.10 | ВРУ | ABB | 80 | 1650 | 20.6 | _____ | _____
12 | Гр.11 | ВРУ | ABB | 80 | 1220 | 15.2 | _____ | _____
13 | Гр.12 | ВРУ | ABB | 63 | 1040 | 16.5 | _____ | _____
14 | Гр.13 | ВРУ | ABB | 63 | 1910 | 30.3 | _____ | _____
15 | Гр.14 | ВРУ | ABB | 25 | 770 | 30.8 | _____ | _____
16 | Гр.15 | ВРУ | ABB | 32 | 1530 | 47.8 | _____ | _____
17 | Гр.16 | ВРУ | ABB | 40 | 690 | 17.2 | _____ | _____
18 | Гр.17 | ВРУ | ABB | 40 | 610 | 15.2 | _____ | _____
19 | Гр.18 | ВРУ | ABB | 40 | 1930 | 48.2 | _____ | _____
20 | Гр.19 | ВРУ | ABB | 160 | 1760 | 11 | _____ | _____
ЩС1
21 | ВВОД | ЩС1 | ABB | 40 | 1850 | 46.2 | _____ | _____
22 | Гр.С.1.1 | ЩС1 | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
23 | Гр.С.1.2 | ЩС1 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
24 | Гр.С.1.3 | ЩС1 | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
25 | Гр.С.1.4 | ЩС1 | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
26 | Гр.С.1.5 | ЩС1 | ABB | 25 | 1000 | 40 | _____ | _____
27 | Гр.С.1.6 | ЩС1 | ABB | 25 | 620 | 24.8 | _____ | _____
28 | Гр.С.1.7 | ЩС1 | ABB | 16 | 590 | 36.8 | _____ | _____
29 | Гр.С.1.8 | ЩС1 | ABB | 25 | 1010 | 40.4 | _____ | _____
30 | Гр.С.1.9 | ЩС1 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
31 | Гр.С.1.10 | ЩС1 | ABB | 16 | 620 | 38.7 | _____ | _____
32 | Гр.С.1.11 | ЩС1 | ABB | 16 | 700 | 43.7 | _____ | _____
33 | Гр.С.1.12 | ЩС1 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
34 | Гр.0.1.1 | ЩС1 | ABB | 16 | 870 | 54.3 | _____ | _____
35 | Гр.0.1.2 | ЩС1 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
36 | Гр.0.1.3 | ЩС1 | ABB | 16 | 430 | 26.8 | _____ | _____
37 | Гр.0.1.4 | ЩС1 | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
38 | Гр.0.1.5 | ЩС1 | ABB | 16 | 710 | 44.3 | _____ | _____
39 | Гр.0.1.6 | ЩС1 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
40 | Гр.0.1.7 | ЩС1 | ABB | 16 | 730 | 45.6 | _____ | _____
41 | Гр.0.1.26 | ЩС1 | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
42 | Гр.0.1.27 | ЩС1 | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
43 | Гр.О.1.18 | ЩС1 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
44 | Гр.О.1.19 | ЩС1 | ABB | 16 | 450 | 28.1 | _____ | _____
45 | Гр.О.1.20 | ЩС1 | ABB | 16 | 540 | 33.7 | _____ | _____
46 | Гр.О.1.21 | ЩС1 | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
47 | Гр.О.1.22 | ЩС1 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
48 | Гр.О.1.23 | ЩС1 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
49 | Гр.С.1.13 | ЩС1 | ABB | 25 | 870 | 34.8 | _____ | _____
ЩС3
50 | ВВОД | ЩС3 | ABB | 63 | 1900 | 30.1 | _____ | _____
51 | Гр.С3.1 | ЩС3 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
52 | Гр.С3.2 | ЩС3 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
53 | Гр.С3.3 | ЩС3 | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
54 | Гр.С3.4 | ЩС3 | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
55 | Гр.С3.5 | ЩС3 | ABB | 16 | 610 | 38.1 | _____ | _____
56 | Гр.0.3.1 | ЩС3 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
57 | Гр.0.3.2 | ЩС3 | ABB | 16 | 690 | 43.1 | _____ | _____
58 | Гр.0.3.3 | ЩС3 | ABB | 16 | 480 | 30 | _____ | _____
59 | Гр.0.3.4 | ЩС3 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
60 | Гр.0.3.5 | ЩС3 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
61 | Гр.0.3.6 | ЩС3 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
62 | Гр.0.3.7 | ЩС3 | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
63 | Гр.0.3.8 | ЩС3 | ABB | 16 | 690 | 43.1 | _____ | _____
64 | Гр.0.3.9 | ЩС3 | ABB | 16 | 530 | 33.1 | _____ | _____
65 | Гр.0.3.10 | ЩС3 | ABB | 16 | 430 | 26.8 | _____ | _____
66 | Гр.0.3.11 | ЩС3 | ABB | 16 | 540 | 33.7 | _____ | _____
67 | Гр.0.3.12 | ЩС3 | ABB | 16 | 870 | 54.3 | _____ | _____
68 | Гр.0.3.13 | ЩС3 | ABB | 16 | 450 | 28.1 | _____ | _____
69 | Гр.0.3.14 | ЩС3 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
70 | Гр.0.3.15 | ЩС3 | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
71 | Гр.0.3.16 | ЩС3 | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
72 | Гр.0.3.17 | ЩС3 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
73 | Гр.0.3.18 | ЩС3 | ABB | 16 | 850 | 53.1 | _____ | _____
74 | Гр.0.3.19 | ЩС3 | ABB | 16 | 450 | 28.1 | _____ | _____
75 | Гр.0.3.20 | ЩС3 | ABB | 16 | 710 | 44.3 | _____ | _____
76 | Гр.0.3.21 | ЩС3 | ABB | 16 | 660 | 41.2 | _____ | _____
77 | Гр.0.3.22 | ЩС3 | ABB | 16 | 840 | 52.5 | _____ | _____
78 | Гр.0.3.23 | ЩС3 | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
ЩО3
79 | ВВОД | ЩО3 | ABB | 40 | 1760 | 44 | _____ | _____
80 | Гр.1.13(1) | ЩО3 | ABB | 16 | 810 | 50.6 | _____ | _____
81 | Гр.1.13(2) | ЩО3 | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
82 | Гр.1.13(3) | ЩО3 | ABB | 16 | 700 | 43.7 | _____ | _____
83 | Гр.1.14(4) | ЩО3 | ABB | 16 | 660 | 41.2 | _____ | _____
84 | Гр.1.14(5) | ЩО3 | ABB | 16 | 800 | 50 | _____ | _____
85 | Гр.1.14(6) | ЩО3 | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
86 | Гр.1.15(7) | ЩО3 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
87 | Гр.1.16(8) | ЩО3 | ABB | 16 | 490 | 30.6 | _____ | _____
88 | Гр.1.17 | ЩО3 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
89 | Гр.0.1.28.(6) | ЩО3 | ABB | 16 | 750 | 46.8 | _____ | _____
90 | Гр.0.1.29.(7) | ЩО3 | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
91 | Гр.0.1.30.(8) | ЩО3 | ABB | 25 | 770 | 30.8 | _____ | _____
92 | Гр.0.1.30.(9) | ЩО3 | ABB | 25 | 1090 | 43.6 | _____ | _____
93 | Гр.0.1.31 | ЩО3 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
94 | Гр.0.1.33(15) | ЩО3 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
95 | Гр.0.1.35(17) | ЩО3 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
96 | Гр.0.1.36(18) | ЩО3 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
97 | Гр.0.1.37(19) | ЩО3 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
98 | Гр.0.1.39(21) | ЩО3 | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
99 | Гр.0.1.40(22) | ЩО3 | ABB | 16 | 610 | 38.1 | _____ | _____
100 | Гр.0.1.41(23) | ЩО3 | ABB | 16 | 470 | 29.3 | _____ | _____
101 | Гр.0.1.41(24) | ЩО3 | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
102 | Гр.0.1.42(10) | ЩО3 | ABB | 16 | 480 | 30 | _____ | _____
103 | Гр.0.1.43(11) | ЩО3 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
104 | Гр.0.1.44(А) | ЩО3 | ABB | 16 | 570 | 35.6 | _____ | _____
105 | Гр.0.1.45 | ЩО3 | ABB | 16 | 470 | 29.3 | _____ | _____
106 | Гр.0.1.46 | ЩО3 | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
107 | Гр.0.1.47 | ЩО3 | ABB | 16 | 680 | 42.5 | _____ | _____
108 | Гр.0.1.48 | ЩО3 | ABB | 16 | 700 | 43.7 | _____ | _____
109 | Гр.0.1.49 | ЩО3 | ABB | 16 | 820 | 51.2 | _____ | _____
110 | Гр.0.1.50 | ЩО3 | ABB | 16 | 860 | 53.7 | _____ | _____
111 | Гр.0.1.51 | ЩО3 | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
112 | Гр.0.1.52 | ЩО3 | ABB | 16 | 490 | 30.6 | _____ | _____
ЩСО3
113 | ВВОД | ЩСО3 | ABB | 32 | 1600 | 50 | _____ | _____
114 | Гр.3.1 | ЩСО3 | ABB | 25 | 970 | 38.8 | _____ | _____
115 | Гр.3.2 | ЩСО3 | ABB | 25 | 660 | 26.4 | _____ | _____
116 | Гр.3.3 | ЩСО3 | ABB | 25 | 1000 | 40 | _____ | _____
117 | Гр.3.4 | ЩСО3 | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
118 | Гр.3.5 | ЩСО3 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
119 | Гр.3.6 | ЩСО3 | ABB | 16 | 700 | 43.7 | _____ | _____
120 | Гр.3.7 | ЩСО3 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
121 | Гр.3.8 | ЩСО3 | ABB | 16 | 670 | 41.8 | _____ | _____
ЩС4
122 | ВВОД | ЩС4 | ABB | 100 | 1470 | 14.7 | _____ | _____
123 | Гр.1.1 | ЩС4 | ABB | 25 | 830 | 33.2 | _____ | _____
124 | Гр.1.2 | ЩС4 | ABB | 25 | 950 | 38 | _____ | _____
125 | Гр.1.3 | ЩС4 | ABB | 25 | 660 | 26.4 | _____ | _____
126 | Гр.1.4 | ЩС4 | ABB | 25 | 620 | 24.8 | _____ | _____
127 | Гр.1.5 | ЩС4 | ABB | 40 | 1810 | 45.2 | _____ | _____
128 | Гр.1.6 | ЩС4 | ABB | 32 | 960 | 30 | _____ | _____
129 | Гр.1.7 | ЩС4 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
130 | Гр.1.8 | ЩС4 | ABB | 25 | 560 | 22.4 | _____ | _____
131 | Гр.1.9 | ЩС4 | ABB | 25 | 610 | 24.4 | _____ | _____
132 | Гр.1.10 | ЩС4 | ABB | 25 | 570 | 22.8 | _____ | _____
133 | Гр.1.11 | ЩС4 | ABB | 25 | 790 | 31.6 | _____ | _____
134 | Гр.1.12 | ЩС4 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
Щ07
135 | ВВОД | Щ07 | ABB | 32 | 1150 | 35.9 | _____ | _____
136 | Гр.1 | Щ07 | ABB | 25 | 650 | 26 | _____ | _____
137 | Гр.2 | Щ07 | ABB | 25 | 890 | 35.6 | _____ | _____
138 | Гр.3 | Щ07 | ABB | 25 | 600 | 24 | _____ | _____
139 | Гр.4 | Щ07 | ABB | 25 | 900 | 36 | _____ | _____
140 | Гр.5 | Щ07 | ABB | 10 | 310 | 31 | _____ | _____
141 | Гр.6 | Щ07 | ABB | 25 | 490 | 19.6 | _____ | _____
142 | Гр.7 | Щ07 | ABB | 16 | 870 | 54.3 | _____ | _____
143 | Гр.8 | Щ07 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
144 | Гр.9 | Щ07 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
ЩС01
145 | ВВОД | ЩС01 | ABB | 63 | 1990 | 31.5 | _____ | _____
146 | Гр.1.1 | ЩС01 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
147 | Гр.1.2 | ЩС01 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
148 | Гр.1.3 | ЩС01 | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
149 | Гр.1.4 | ЩС01 | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
150 | Гр.1.5 | ЩС01 | ABB | 16 | 550 | 34.3 | _____ | _____
151 | Гр.1.6 | ЩС01 | ABB | 16 | 840 | 52.5 | _____ | _____
152 | Гр.1.7 | ЩС01 | ABB | 25 | 960 | 38.4 | _____ | _____
153 | Гр.1.8 | ЩС01 | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
154 | Гр.1.9 | ЩС01 | ABB | 25 | 540 | 21.6 | _____ | _____
155 | Гр.1.10 | ЩС01 | ABB | 40 | 870 | 21.7 | _____ | _____
156 | Гр.1.11 | ЩС01 | ABB | 16 | 540 | 33.7 | _____ | _____
157 | Гр.1.12 | ЩС01 | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
158 | Гр.1.13 | ЩС01 | ABB | 16 | 430 | 26.8 | _____ | _____
159 | Гр.1.14 | ЩС01 | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
160 | Гр.1.15 | ЩС01 | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
161 | Гр.1.17 | ЩС01 | ABB | 25 | 640 | 25.6 | _____ | _____
162 | Гр.1.18 | ЩС01 | ABB | 25 | 660 | 26.4 | _____ | _____
ЩОБ
163 | ВВОД | ЩОБ | ABB | 40 | 800 | 20 | _____ | _____
164 | Гр.0.1.8 | ЩОБ | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
165 | Гр.0.1.9 | ЩОБ | ABB | 16 | 650 | 40.6 | _____ | _____
166 | Гр.0.1.10 | ЩОБ | ABB | 16 | 860 | 53.7 | _____ | _____
167 | Гр.0.1.11 | ЩОБ | ABB | 16 | 440 | 27.5 | _____ | _____
168 | Гр.0.1.12 | ЩОБ | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
169 | Гр.0.1.13а | ЩОБ | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
170 | Гр.0.1.14 | ЩОБ | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
171 | Гр.0.1.15 | ЩОБ | ABB | 16 | 750 | 46.8 | _____ | _____
172 | Гр.0.1.16 | ЩОБ | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
173 | Гр.0.1.17 | ЩОБ | ABB | 16 | 620 | 38.7 | _____ | _____
174 | Гр.0.1.18 | ЩОБ | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
175 | Гр.0.1.19(1) | ЩОБ | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
176 | Гр.0.1.19(2) | ЩОБ | ABB | 16 | 870 | 54.3 | _____ | _____
177 | Гр.0.1.19(3) | ЩОБ | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
178 | Гр.0.1.20 | ЩОБ | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
179 | Гр.0.1.21(1) | ЩОБ | ABB | 16 | 570 | 35.6 | _____ | _____
180 | Гр.0.1.21(2) | ЩОБ | ABB | 16 | 730 | 45.6 | _____ | _____
181 | Гр.0.1.21(3) | ЩОБ | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
182 | Гр.0.1.21(4) | ЩОБ | ABB | 16 | 840 | 52.5 | _____ | _____
183 | Гр.0.1.22(1) | ЩОБ | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
184 | Гр.0.1.22(2) | ЩОБ | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
185 | Гр.0.1.22(3) | ЩОБ | ABB | 16 | 860 | 53.7 | _____ | _____
186 | Гр.0.1.22(4) | ЩОБ | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
187 | Гр.0.1.23 | ЩОБ | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
188 | Гр.0.1.24а | ЩОБ | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
189 | Гр.0.1.24б | ЩОБ | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
190 | Гр.0.1.24в | ЩОБ | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
191 | Гр.0.1.24г | ЩОБ | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
192 | Гр.0.1.25 | ЩОБ | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
193 | Гр.0.1.25Б | ЩОБ | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
194 | Гр.0.1.26 | ЩОБ | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
195 | Гр.0.1.27 | ЩОБ | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
ЩТБ1
196 | ВВОД | ЩТБ1 | ABB | 50 | 1390 | 27.8 | _____ | _____
197 | Гр.1.1 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 700 | 28 | _____ | _____
198 | Гр.1.2 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 630 | 25.2 | _____ | _____
199 | Гр.1.3 | ЩТБ1 | ABB | 10 | 430 | 43 | _____ | _____
200 | Гр.1.4 | ЩТБ1 | ABB | 10 | 290 | 29 | _____ | _____
201 | Гр.1.5 | ЩТБ1 | ABB | 10 | 410 | 41 | _____ | _____
202 | Гр.1.6 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 850 | 34 | _____ | _____
203 | Гр.1.7 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 570 | 22.8 | _____ | _____
204 | Гр.1.8 | ЩТБ1 | ABB | 10 | 480 | 48 | _____ | _____
205 | Гр.1.9 | ЩТБ1 | ABB | 10 | 450 | 45 | _____ | _____
206 | Гр.1.10 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 880 | 35.2 | _____ | _____
207 | Гр.1.11 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 500 | 20 | _____ | _____
208 | Гр.1.12 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 750 | 30 | _____ | _____
209 | Гр.1.13 | ЩТБ1 | ABB | 25 | 520 | 20.8 | _____ | _____
ЩО4
210 | ВВОД | ЩО4 | ABB | 32 | 1520 | 47.5 | _____ | _____
211 | Гр.4.1 | ЩО4 | ABB | 25 | 950 | 38 | _____ | _____
212 | Гр.4.2 | ЩО4 | ABB | 25 | 750 | 30 | _____ | _____
213 | Гр.4.3 | ЩО4 | ABB | 25 | 460 | 18.4 | _____ | _____
214 | Гр.4.4 | ЩО4 | ABB | 25 | 800 | 32 | _____ | _____
215 | Гр.4.5 | ЩО4 | ABB | 25 | 850 | 34 | _____ | _____
216 | Гр.4.6 | ЩО4 | ABB | 25 | 1010 | 40.4 | _____ | _____
217 | Гр.7 | ЩО4 | ABB | 16 | 570 | 35.6 | _____ | _____
218 | Гр.8 | ЩО4 | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
219 | Гр.9 | ЩО4 | ABB | 16 | 710 | 44.3 | _____ | _____
220 | Гр.10 | ЩО4 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
221 | Гр.14 | ЩО4 | ABB | 16 | 680 | 42.5 | _____ | _____
222 | Гр.15 | ЩО4 | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
223 | Гр.16 | ЩО4 | ABB | 16 | 730 | 45.6 | _____ | _____
224 | Гр.17 | ЩО4 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
225 | Гр.18 | ЩО4 | ABB | 16 | 750 | 46.8 | _____ | _____
ЩТБ2
226 | ВВОД | ЩТБ2 | ABB | 25 | 1060 | 42.4 | _____ | _____
227 | Гр.2.11 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 430 | 43 | _____ | _____
228 | Гр.2.12 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 480 | 48 | _____ | _____
229 | Гр.2.13 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 270 | 27 | _____ | _____
230 | Гр.2.14 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 310 | 31 | _____ | _____
231 | Гр.2.15 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 420 | 42 | _____ | _____
232 | Гр.2.16 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 290 | 29 | _____ | _____
233 | Гр.2.17 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 480 | 48 | _____ | _____
234 | Гр.2.18 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 480 | 48 | _____ | _____
235 | Гр.2.19 | ЩТБ2 | ABB | 10 | 450 | 45 | _____ | _____
ЩО6
236 | ВВОД | ЩО6 | ABB | 25 | 1030 | 41.2 | _____ | _____
237 | Гр.1 | ЩО6 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
238 | Гр.2 | ЩО6 | ABB | 16 | 860 | 53.7 | _____ | _____
239 | Гр.3 | ЩО6 | ABB | 25 | 530 | 21.2 | _____ | _____
ЩВ
240 | ВВОД | ЩВ | ABB | 100 | 1790 | 17.9 | _____ | _____
241 | Гр.В.1 | ЩВ | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
242 | Гр.В.2 | ЩВ | ABB | 16 | 860 | 53.7 | _____ | _____
243 | Гр.В.3 | ЩВ | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
244 | Гр.В.4 | ЩВ | ABB | 16 | 850 | 53.1 | _____ | _____
245 | Гр.В.5 | ЩВ | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
246 | Гр.В.6 | ЩВ | ABB | 16 | 660 | 41.2 | _____ | _____
247 | Гр.В.7 | ЩВ | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
248 | Гр.В.8 | ЩВ | ABB | 16 | 710 | 44.3 | _____ | _____
249 | Гр.В.9 | ЩВ | ABB | 16 | 440 | 27.5 | _____ | _____
250 | Гр.В.10 | ЩВ | ABB | 16 | 590 | 36.8 | _____ | _____
251 | Гр.В.11 | ЩВ | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
252 | Гр.В.12 | ЩВ | ABB | 25 | 500 | 20 | _____ | _____
253 | Гр.В.13 | ЩВ | ABB | 25 | 610 | 24.4 | _____ | _____
254 | Гр.В.14 | ЩВ | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
255 | Гр.В.15 | ЩВ | ABB | 16 | 820 | 51.2 | _____ | _____
256 | Гр.В.16 | ЩВ | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
257 | Гр.В.17 | ЩВ | ABB | 16 | 790 | 49.3 | _____ | _____
258 | Гр.В.18 | ЩВ | ABB | 25 | 1080 | 43.2 | _____ | _____
259 | Гр.В.19 | ЩВ | ABB | 25 | 970 | 38.8 | _____ | _____
260 | Гр.В.20 | ЩВ | ABB | 16 | 650 | 40.6 | _____ | _____
261 | Гр.В.21 | ЩВ | ABB | 16 | 750 | 46.8 | _____ | _____
262 | Гр.В.22 | ЩВ | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
263 | Гр.В.23 | ЩВ | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
264 | Гр.В.24 | ЩВ | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
265 | Гр.В.25 | ЩВ | ABB | 16 | 540 | 33.7 | _____ | _____
266 | Гр.В.26 | ЩВ | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
267 | Гр.В.27 | ЩВ | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
268 | Гр.В.28 | ЩВ | ABB | 16 | 730 | 45.6 | _____ | _____
269 | Гр.В.29 | ЩВ | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
270 | Гр.В.30 | ЩВ | ABB | 16 | 820 | 51.2 | _____ | _____
271 | Гр.В.31 | ЩВ | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
272 | Гр.В.32 | ЩВ | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
273 | Гр.В.33 | ЩВ | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
274 | Гр.В.34 | ЩВ | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
ЩО5
275 | ВВОД | ЩО5 | ABB | 40 | 1990 | 49.7 | _____ | _____
276 | Гр.5.1 | ЩО5 | ABB | 25 | 480 | 19.2 | _____ | _____
277 | Гр.5.5 | ЩО5 | ABB | 16 | 680 | 42.5 | _____ | _____
278 | Гр.5.6 | ЩО5 | ABB | 16 | 450 | 28.1 | _____ | _____
ЩСО2
279 | ВВОД | ЩСО2 | ABB | 32 | 1450 | 45.3 | _____ | _____
280 | Гр.1.1 | ЩСО2 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
281 | Гр.1.2 | ЩСО2 | ABB | 16 | 660 | 41.2 | _____ | _____
282 | Гр.1.10 | ЩСО2 | ABB | 16 | 640 | 40 | _____ | _____
283 | Гр.1.11 | ЩСО2 | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
284 | Гр.1.12 | ЩСО2 | ABB | 16 | 710 | 44.3 | _____ | _____
285 | Гр.1.3(1) | ЩСО2 | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
286 | Гр.1.4(2) | ЩСО2 | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
287 | Гр.1.5(А) | ЩСО2 | ABB | 16 | 850 | 53.1 | _____ | _____
288 | Гр.1.5(3) | ЩСО2 | ABB | 16 | 820 | 51.2 | _____ | _____
289 | Гр.1.5(4) | ЩСО2 | ABB | 16 | 580 | 36.2 | _____ | _____
290 | Гр.1.6.(8) | ЩСО2 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
291 | Гр.1.6.(7) | ЩСО2 | ABB | 16 | 670 | 41.8 | _____ | _____
292 | Гр.1.6.(6) | ЩСО2 | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
293 | Гр.1.6.(5) | ЩСО2 | ABB | 16 | 840 | 52.5 | _____ | _____
294 | Гр.1.6.(4) | ЩСО2 | ABB | 16 | 650 | 40.6 | _____ | _____
295 | Гр.1.6.(3) | ЩСО2 | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
296 | Гр.1.6.(2) | ЩСО2 | ABB | 16 | 440 | 27.5 | _____ | _____
297 | Гр.1.6.(1) | ЩСО2 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
298 | Гр.1.7 | ЩСО2 | ABB | 16 | 820 | 51.2 | _____ | _____
299 | Гр.1.7(7) | ЩСО2 | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
300 | Гр.1.8(8) | ЩСО2 | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
301 | Гр.1.8(9) | ЩСО2 | ABB | 16 | 630 | 39.3 | _____ | _____
302 | Гр.1.9(10) | ЩСО2 | ABB | 16 | 750 | 46.8 | _____ | _____
303 | Гр.1.9(11) | ЩСО2 | ABB | 16 | 560 | 35 | _____ | _____
304 | Гр.1.9(12) | ЩСО2 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
305 | Гр.1.9(13) | ЩСО2 | ABB | 16 | 510 | 31.8 | _____ | _____
306 | Гр.1.20 | ЩСО2 | ABB | 16 | 730 | 45.6 | _____ | _____
ЩСО4
307 | ВВОД | ЩСО4 | ABB | 40 | 660 | 16.5 | _____ | _____
308 | Гр.1.1 | ЩСО4 | ABB | 25 | 1020 | 40.8 | _____ | _____
309 | Гр.1.2 | ЩСО4 | ABB | 25 | 490 | 19.6 | _____ | _____
310 | Гр.1.3 | ЩСО4 | ABB | 25 | 770 | 30.8 | _____ | _____
311 | Гр.1.4 | ЩСО4 | ABB | 25 | 760 | 30.4 | _____ | _____
312 | Гр.1.5 | ЩСО4 | ABB | 25 | 530 | 21.2 | _____ | _____
313 | Гр.1.4(7) | ЩСО4 | ABB | 16 | 470 | 29.3 | _____ | _____
314 | Гр.1.4(11) | ЩСО4 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
315 | Гр.1.4(14) | ЩСО4 | ABB | 16 | 450 | 28.1 | _____ | _____
316 | Гр.1.4(15) | ЩСО4 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
317 | Гр.1.5(12) | ЩСО4 | ABB | 16 | 890 | 55.6 | _____ | _____
318 | Гр.1.5(13) | ЩСО4 | ABB | 16 | 690 | 43.1 | _____ | _____
319 | Гр.1.6(12) | ЩСО4 | ABB | 25 | 460 | 18.4 | _____ | _____
320 | Гр.1.7(А) | ЩСО4 | ABB | 25 | 850 | 34 | _____ | _____
321 | Гр.1.7(16) | ЩСО4 | ABB | 16 | 780 | 48.7 | _____ | _____
322 | Гр.1.8(6) | ЩСО4 | ABB | 16 | 610 | 38.1 | _____ | _____
323 | Гр.1.8(9) | ЩСО4 | ABB | 16 | 690 | 43.1 | _____ | _____
324 | Гр.1.8(10) | ЩСО4 | ABB | 16 | 500 | 31.2 | _____ | _____
325 | Гр.1.9(11) | ЩСО4 | ABB | 16 | 740 | 46.2 | _____ | _____
326 | Гр.1.9(2) | ЩСО4 | ABB | 16 | 520 | 32.5 | _____ | _____
327 | Гр.1.9(3) | ЩСО4 | ABB | 16 | 700 | 43.7 | _____ | _____
328 | Гр.1.9(4) | ЩСО4 | ABB | 16 | 830 | 51.8 | _____ | _____
329 | Гр.1.9(5) | ЩСО4 | ABB | 16 | 680 | 42.5 | _____ | _____
330 | Гр.1.10(1) | ЩСО4 | ABB | 16 | 880 | 55 | _____ | _____
331 | Гр.1.11(3) | ЩСО4 | ABB | 16 | 600 | 37.5 | _____ | _____
332 | Гр.1.11(4) | ЩСО4 | ABB | 16 | 720 | 45 | _____ | _____
333 | Гр.1.12(5) | ЩСО4 | ABB | 16 | 490 | 30.6 | _____ | _____
334 | Гр.1.12(17) | ЩСО4 | ABB | 16 | 770 | 48.1 | _____ | _____
335 | Гр.1.12(18) | ЩСО4 | ABB | 16 | 760 | 47.5 | _____ | _____
336 | Гр.1.13 | ЩСО4 | ABB | 16 | 840 | 52.5 | _____ | _____
ЩАВР
337 | ВВОД | ЩАВР | ABB | 50 | 1740 | 34.8 | _____ | _____
338 | Гр.А.2 | ЩАВР | ABB | 25 | 880 | 35.2 | _____ | _____
339 | Гр.А.3 | ЩАВР | ABB | 25 | 630 | 25.2 | _____ | _____
340 | Гр.А.4 | ЩАВР | ABB | 25 | 740 | 29.6 | _____ | _____
341 | Гр.А.5 | ЩАВР | ABB | 25 | 830 | 33.2 | _____ | _____
342 | Гр.А.6 | ЩАВР | ABB | 16 | 460 | 28.7 | _____ | _____
343 | Гр.А.1 | ЩАВР | ABB | 16 | 480 | 30 | _____ | _____
344 | Гр.А.10 | ЩАВР | ABB | 16 | 870 | 54.3 | _____ | _____

## Лист5
| Фактические данные |  |  | Максимальный расцепитель с выдержкой времени |  |  | Максимальный расцепитель без выдержки времени |  |  | Примечание
№ | Место установки | Тип АВ | Номиналь-ный ток АВ | Кратность | Время срабатывания /с/ |  | Ток срабатывания по характеристике АВ Iср | Кратность тока прогрузки | Время срабатывания фактическое /с/
п/п |  |  | I н /А/ | тока прогрузки |  |  |  | I / I н
|  |  |  | I / I н | По характе- | Фактическое
ристике
ВРУ
1 | Гр.1.1-Гр1.2 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 80 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
2 | Гр.1.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
3 | Гр.1.2 | ABB | 50 | 2.55 | 1 - 120 | 74 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
4 | Гр.2 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 59 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
5 | Гр.3 | ABB | 50 | 2.55 | 1 - 120 | 60 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
6 | Гр.4 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 84 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
7 | Гр.5 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
8 | Гр.6 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 83 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
9 | Гр.7 | ABB | 80 | 2.55 | 1 - 120 | 86 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
10 | Гр.8 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 81 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
11 | Гр.9 | ABB | 125 | 2.55 | 1 - 120 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
12 | Гр.10 | ABB | 80 | 2.55 | 1 - 120 | 66 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
13 | Гр.11 | ABB | 80 | 2.55 | 1 - 120 | 88 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
14 | Гр.12 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 85 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
15 | Гр.13 | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 63 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
16 | Гр.14 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
17 | Гр.15 | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
18 | Гр.16 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
19 | Гр.17 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 93 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
20 | Гр.18 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 63 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
21 | Гр.19 | ABB | 160 | 2.55 | 1 - 120 | 71 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩСО4
22 | ВВОД | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 83 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
23 | Гр.1.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
24 | Гр.1.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
25 | Гр.1.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
26 | Гр.1.4 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
27 | Гр.1.5 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
28 | Гр.1.4(7) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
29 | Гр.1.4(11) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
30 | Гр.1.4(14) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
31 | Гр.1.4(15) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
32 | Гр.1.5(12) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
33 | Гр.1.5(13) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
34 | Гр.1.6(12) | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
35 | Гр.1.7(А) | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
36 | Гр.1.7(16) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
37 | Гр.1.8(6) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
38 | Гр.1.8(9) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
39 | Гр.1.8(10) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
40 | Гр.1.9(11) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
41 | Гр.1.9(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
42 | Гр.1.9(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 53 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
43 | Гр.1.9(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
44 | Гр.1.9(5) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
45 | Гр.1.10(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
46 | Гр.1.11(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
47 | Гр.1.11(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
48 | Гр.1.12(5) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
49 | Гр.1.12(17) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
50 | Гр.1.12(18) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
51 | Гр.1.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩСО2
52 | ВВОД | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
53 | Гр.1.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
54 | Гр.1.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
55 | Гр.1.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
56 | Гр.1.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
57 | Гр.1.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
58 | Гр.1.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
59 | Гр.1.3(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
60 | Гр.1.4(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
61 | Гр.1.5(А) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
62 | Гр.1.5(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
63 | Гр.1.5(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
64 | Гр.1.6.(8) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
65 | Гр.1.6.(7) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
66 | Гр.1.6.(6) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
67 | Гр.1.6.(5) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
68 | Гр.1.6.(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
69 | Гр.1.6.(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
70 | Гр.1.6.(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
71 | Гр.1.6.(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
72 | Гр.1.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
73 | Гр.1.7(7) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
74 | Гр.1.8(8) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
75 | Гр.1.8(9) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
76 | Гр.1.9(10) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
77 | Гр.1.9(11) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
78 | Гр.1.9(12) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
79 | Гр.1.9(13) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
80 | Гр.1.20 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
81 | Гр.1.21 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩО3
82 | ВВОД | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 80 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
83 | Гр.1.13(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
84 | Гр.1.13(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
85 | Гр.1.13(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
86 | Гр.1.14(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
87 | Гр.1.14(5) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
88 | Гр.1.14(6) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
89 | Гр.1.15(7) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
90 | Гр.1.16(8) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
91 | Гр.1.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
92 | Гр.0.1.28.(6) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
93 | Гр.0.1.29.(7) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
94 | Гр.0.1.30.(8) | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
95 | Гр.0.1.30.(9) | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
96 | Гр.0.1.31 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
97 | Гр.0.1.33(15) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
98 | Гр.0.1.35(17) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
99 | Гр.0.1.36(18) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
100 | Гр.0.1.37(19) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
101 | Гр.0.1.39(21) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
102 | Гр.0.1.40(22) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
103 | Гр.0.1.41(23) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
104 | Гр.0.1.41(24) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
105 | Гр.0.1.42(10) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
106 | Гр.0.1.43(11) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
107 | Гр.0.1.44(А) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
108 | Гр.0.1.45 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
109 | Гр.0.1.46 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
110 | Гр.0.1.47 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
111 | Гр.0.1.48 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
112 | Гр.0.1.49 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
113 | Гр.0.1.50 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
114 | Гр.0.1.51 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
115 | Гр.0.1.52 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩВ
116 | ВВОД | ABB | 100 | 2.55 | 1 - 120 | 83 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
117 | Гр.В.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
118 | Гр.В.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
119 | Гр.В.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
120 | Гр.В.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
121 | Гр.В.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
122 | Гр.В.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
123 | Гр.В.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
124 | Гр.В.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
125 | Гр.В.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
126 | Гр.В.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
127 | Гр.В.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
128 | Гр.В.12 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
129 | Гр.В.13 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
130 | Гр.В.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
131 | Гр.В.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
132 | Гр.В.16 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
133 | Гр.В.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
134 | Гр.В.18 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
135 | Гр.В.19 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
136 | Гр.В.20 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
137 | Гр.В.21 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
138 | Гр.В.22 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
139 | Гр.В.23 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
140 | Гр.В.24 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
141 | Гр.В.25 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
142 | Гр.В.26 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
143 | Гр.В.27 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
144 | Гр.В.28 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
145 | Гр.В.29 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
146 | Гр.В.30 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
147 | Гр.В.31 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
148 | Гр.В.32 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
149 | Гр.В.33 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
150 | Гр.В.34 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
151 | Гр.В.35 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩО6
152 | ВВОД | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
153 | Гр.6.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
154 | Гр.6.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
155 | Гр.6.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
156 | Гр.6.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
157 | Гр.6.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
158 | Гр.6.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
159 | Гр.6.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
160 | Гр.6.8 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
161 | Гр.6.9 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
162 | Гр.6.10 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩТБ1
163 | ВВОД | ABB | 50 | 2.55 | 1 - 120 | 56 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
164 | Гр.1.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
165 | Гр.1.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
166 | Гр.1.3 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
167 | Гр.1.4 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
168 | Гр.1.5 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
169 | Гр.1.6 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
170 | Гр.1.7 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
171 | Гр.1.8 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
172 | Гр.1.9 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
173 | Гр.1.10 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
174 | Гр.1.11 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
175 | Гр.1.12 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
176 | Гр.1.13 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
177 | Гр.1.14 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩО4
178 | ВВОД | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
179 | Гр.4.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
180 | Гр.4.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
181 | Гр.4.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
182 | Гр.4.4 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
183 | Гр.4.5 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
184 | Гр.4.6 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
185 | Гр.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
186 | Гр.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
187 | Гр.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
188 | Гр.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
189 | Гр.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
190 | Гр.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
191 | Гр.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
192 | Гр.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
193 | Гр.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
194 | Гр.16 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
195 | Гр.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
196 | Гр.18 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩОБ
197 | ВВОД | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 79 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
198 | Гр.0.1.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 44 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
199 | Гр.0.1.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 53 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
200 | Гр.0.1.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
201 | Гр.0.1.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
202 | Гр.0.1.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
203 | Гр.0.1.13а | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
204 | Гр.0.1.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
205 | Гр.0.1.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
206 | Гр.0.1.16 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
207 | Гр.0.1.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
208 | Гр.0.1.18 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
209 | Гр.0.1.19(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
210 | Гр.0.1.19(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
211 | Гр.0.1.19(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
212 | Гр.0.1.20 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
213 | Гр.0.1.21(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
214 | Гр.0.1.21(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
215 | Гр.0.1.21(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
216 | Гр.0.1.21(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
217 | Гр.0.1.22(1) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
218 | Гр.0.1.22(2) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
219 | Гр.0.1.22(3) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
220 | Гр.0.1.22(4) | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
221 | Гр.0.1.23 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
222 | Гр.0.1.24а | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
223 | Гр.0.1.24б | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
224 | Гр.0.1.24в | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
225 | Гр.0.1.24г | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
226 | Гр.0.1.25 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
227 | Гр.0.1.25Б | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
228 | Гр.0.1.26 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
229 | Гр.0.1.27 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩС01
230 | ВВОД | ABB | 63 | 2.55 | 1 - 120 | 84 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
231 | Гр.1.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
232 | Гр.1.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
233 | Гр.1.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
234 | Гр.1.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
235 | Гр.1.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
236 | Гр.1.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
237 | Гр.1.7 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
238 | Гр.1.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
239 | Гр.1.9 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
240 | Гр.1.10 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
241 | Гр.1.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
242 | Гр.1.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
243 | Гр.1.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
244 | Гр.1.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 44 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
245 | Гр.1.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
246 | Гр.1.17 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
Щ07
247 | ВВОД | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
248 | Гр.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 36 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
249 | Гр.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
250 | Гр.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
251 | Гр.4 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
252 | Гр.5 | ABB | 10 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
253 | Гр.6 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
254 | Гр.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
255 | Гр.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
256 | Гр.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
257 | Гр.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩСО3
258 | ВВОД | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
259 | Гр.3.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
260 | Гр.3.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
261 | Гр.3.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
262 | Гр.3.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
263 | Гр.3.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
264 | Гр.3.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
265 | Гр.3.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 44 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
266 | Гр.3.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
267 | Гр.3.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
268 | Гр.3.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
269 | Гр.3.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
270 | Гр.3.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
271 | Гр.3.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
272 | Гр.3.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
273 | Гр.3.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩС4
274 | ВВОД | ABB | 100 | 2.55 | 1 - 120 | 54 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
275 | Гр.1.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
276 | Гр.1.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
277 | Гр.1.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
278 | Гр.1.4 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
279 | Гр.1.5 | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 70 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
280 | Гр.1.6 | ABB | 32 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
281 | Гр.1.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
282 | Гр.1.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
283 | Гр.1.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
284 | Гр.1.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 30 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
285 | Гр.1.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
286 | Гр.1.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
287 | Гр.1.13 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
288 | Гр.1.14 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
289 | Гр.1.15 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 38 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
290 | Гр.1.16 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
291 | Гр.1.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩС3
292 | ВВОД | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
293 | Гр.С3.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
294 | Гр.С3.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
295 | Гр.С3.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
296 | Гр.С3.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
297 | Гр.С3.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
298 | Гр.С3.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
299 | Гр.0.3.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
300 | Гр.0.3.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
301 | Гр.0.3.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
302 | Гр.0.3.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 22 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
303 | Гр.0.3.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
304 | Гр.0.3.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
305 | Гр.0.3.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
306 | Гр.0.3.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
307 | Гр.0.3.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
308 | Гр.0.3.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
309 | Гр.0.3.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 42 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
310 | Гр.0.3.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
311 | Гр.0.3.13 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
312 | Гр.0.3.14 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
313 | Гр.0.3.15 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
314 | Гр.0.3.16 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
315 | Гр.0.3.17 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
316 | Гр.0.3.18 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
317 | Гр.0.3.19 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
318 | Гр.0.3.20 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
319 | Гр.0.3.21 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
320 | Гр.0.3.22 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
321 | Гр.0.3.23 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
322 | Гр.0.3.24 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
323 | Гр.0.3.25 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
324 | Гр.0.3.26 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
325 | Гр.0.3.27 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
326 | Гр.0.3.28 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
327 | Гр.0.3.29 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
328 | Гр.0.3.30 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
329 | Гр.0.3.31 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
330 | Гр.0.3.32 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
331 | Гр.0.3.33 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
332 | Гр.0.3.34 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
333 | Гр.0.3.35 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
334 | Гр.0.3.36 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
335 | Гр.0.3.37 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
336 | Гр.0.3.38 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 49 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
337 | Гр.0.3.39 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
338 | Гр.0.3.40 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
339 | Гр.0.3.41 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
340 | Гр.0.3.42 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩАВР
341 | ВВОД | ABB | 50 | 2.55 | 1 - 120 | 74 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
342 | Гр.А.1 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
343 | Гр.А.2 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
344 | Гр.А.3 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
345 | Гр.А.4 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
346 | Гр.А.5 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
347 | Гр.А.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
348 | Гр.А.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 26 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
349 | Гр.А.8 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 32 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
350 | Гр.А.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 21 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
351 | Гр.А.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 44 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
352 | Гр.А.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
353 | Гр.А.12 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
ЩС1
354 | ВВОД | ABB | 40 | 2.55 | 1 - 120 | 80 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
355 | Гр.С.1.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
356 | Гр.С.1.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 47 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
357 | Гр.С.1.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 44 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
358 | Гр.С.1.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
359 | Гр.С.1.5 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
360 | Гр.С.1.6 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 34 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
361 | Гр.С.1.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
362 | Гр.С.1.8 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 43 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
363 | Гр.С.1.9 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 31 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
364 | Гр.С.1.10 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 46 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
365 | Гр.С.1.11 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 25 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
366 | Гр.С.1.12 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
367 | Гр.0.1.1 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
368 | Гр.0.1.2 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
369 | Гр.0.1.3 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 51 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
370 | Гр.0.1.4 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 24 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
371 | Гр.0.1.5 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 52 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
372 | Гр.0.1.6 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 41 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
373 | Гр.0.1.7 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 40 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
374 | Гр.0.1.26 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 50 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
375 | Гр.0.1.27 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
376 | Гр.О.1.18 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
377 | Гр.О.1.19 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 48 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
378 | Гр.О.1.20 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 23 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
379 | Гр.О.1.21 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 35 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
380 | Гр.О.1.22 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 45 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
381 | Гр.О.1.23 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 28 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
382 | Гр.О.1.24 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
383 | Гр.О.1.25 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 33 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
384 | Гр.О.1.26 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 37 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
385 | Гр.О.1.27 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 29 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
386 | Гр.О.1.28 | ABB | 16 | 2.55 | 1 - 60 | 39 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен
387 | Гр.С.1.13 | ABB | 25 | 2.55 | 1 - 60 | 27 | 5-10 Iн | 10 | 0,05 | Годен

## Лист6
Испытания произвели:
Дата выдачи протокола: | М.П.